|  | «Утверждаю» Заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» _________________Кочнев В.С. «_____»______________2021г. |
| --- | --- |

Ведомость объемов работ

На выполнение контроля металла и дефектоскопия узлов гидроагрегата №3

| № п/п | Наименование узла оборудования | Ед. изм. | К-во | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лопасти рабочего колеса на наличие трещин. | шт. | 14 | Цветная дефектоскопия |
|  | Сухари и вкладыши: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника. | шт. | 12 12 | Магнитопорошковая дефектоскопия |
|  | Тарелки подпятника. |  | 16 |  |
|  | Опорные болты: - генераторного подшипника - турбинного подшипника - подпятника. | шт. | 12 12 16 | Ультразвуковая дефектоскопия |
|  | Эл. кинематика направляющего аппарата стяжка лопаток. |  | 20 |  |
|  | Вкладыши, сухари и опорные болты: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника; - подпятника. | шт. | 12 12 16 | Проверка уровня твердости (по Роквеллу) |
|  | Трубопроводы системы технического водоснабжения (ТВС): - Ø 57мм - Ø 76 мм - Ø 219 мм - Ø 133мм - Ø159 мм | п/м | 22,6 33,2 17,5 12,7 9,7 | Измерение толщины металла труб |

Начальник ПТО					Каландаров С.В.

Начальник МЦ		  			   Наимов Х.Р.