Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на обследование сети контрольно-измерительной аппаратуры (КИА).

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка чувствительности и работоспособности струнной КИА. Обследование должно включать измерение комплекса параметров датчиков: - сопротивление измерительной цепи; - наличие и качество сигнала; - стабильность отсчета периода; - значение периода сигнала; - добротность резонатора; - амплитуда сигнала; - помехи и наводки на линии датчика; - оценка технического состояния датчика. - оценка состояния работоспособности и количественный состав действующей дистанционной КИА | шт | 593 |  |
|  | Обследование состояния опускных пьезометров: - оценка чувствительности и работоспособности отпускных пьезометров. | шт | 100 |  |
|  | Обследование состояния закладных пьезометров: - оценка чувствительности и работоспособности закладных пьезометров. | шт | 6 |  |
|  | оценка технического состояния водомерного поста | шт | 1 |  |
|  | оценка технического состояния дренажного колодца | шт | 1 |  |
|  | оценка технического состояния дренажной галереи | шт | 1 |  |
|  | Комплексное обследование общего состояния САСП КИА, выявление проблем измерительных сайтов. | сайт | 11 |  |
|  | Проверка состояния и анализ чувствительности пьезометрических сенсоров Geokon: | шт | 55 |  |
|  | Тестирование и калибровка измерительных даталоггеров всех сайтов: - проверка параметров и калибровка измерительных характеристик, точности, линейности согласно сертификатам; - проверить качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам; - проверка проводимости клеммных колодок; | сайт | 11 |  |
|  | Проверка параметров и работоспособности мультиплексоров АМ16/32 на сайтах и мультиплексоров 8032 на плотине: - проверка параметров и калибровка по точности, линейности согласно с даталоггером; - проверить качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам; | шт | 20 |  |
|  | Тестирование и измерение чувствительности радиооборудования сайтов, модемов, антенн, ретранслятора. Проверка качества и уровня помех радиотрасс внутри сети PakBus : - проверка качества спектра, измерение КСВ антенн, уровня сигналов, диаграмм направленности; - проверить качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам; | сайт | 11 |  |
|  | Проверка состояния и анализ чувствительности щелемеров 4420 Geokon: - анализ истории показаний и выявление неработающих осей, путем сравнения с ручными измерениями; - проверить качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам; | шт | 39 |  |
|  | Осмотр кабельных трасс, качества, волнового сопротивления рефлектометром на плотине, здания ГЭС, выносных модемов сайтов | сайт | 11 |  |
|  | Выводы на основании проведенных работ: - о техническом состоянии КИА с выявлением аппаратуры, находящейся в неисправном состоянии, сведение с указанием предположительных причин выхода из строя и заключения о возможности восстановления, ремонта или замене КИА (с обоснованием и расчетов) - о достоверности результатов наблюдений по каждой единице КИА; - о достаточности сохранившей работоспособность аппаратуры для обобщения результатов наблюдений и выводов о состоянии сооружений; - о достаточности КИА, возможности ее сокращения или необходимости восстановления. | сеть | 1 | п.5.4. СТО 70238424.27.140.025-2008_КИА ГТС МО и оценка ТС |

ВРИО начальника ГТЦ        ________________    Абдурахимов Г.К.