«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« ____ » ____________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКЗП 2022 года, Лот №22.000036 «Разработка рабочей документации автоматизированной системы деформационного мониторинга плотины».

Наименование закупки: оказание услуг по разработке рабочей документации автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины Сангтудинской ГЭС-1 на реке Вахш.

Начальная (предельная) стоимость оказания услуг – один миллион триста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть сомони, 26 дирам (1 314 086,26).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание по разработке рабочей документации автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины Сангтудинской ГЭС-1 на реке Вахш

- Общие требования:

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту оказания услуг – Каменно-земляная плотина Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказание услуг (приложение №2).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Проект выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008; СТО 17330282.27.140.021-2008. КИСиА ГТС ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – На период проведения работ обеспечить общее функционирование геотехнического мониторинга ГЭС.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта, логической и физической структуре Автоматизированной системы деформационного мониторинга не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Проектирование автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) на плотине Сангтудинской ГЭС-1.

Оснащению Автоматизированной системой деформационного мониторинга (АСДМ) на плотине Сангтудинской ГЭС-1 подлежат планово-высотные знаки (ЗПВ) - 7 шт., опорно-плановые знаки (ЗПО) – 2 шт., марки грунтовые (МГ) – 10 шт., плита-марка (ПЛМ) - 2 шт., по которым ведутся наблюдения за осадками и горизонтальными смещениями на плотине. Схема расположения знаков, марок опорных и рабочих реперов прилагается (приложение №1).

а. Задача оказываемых услуг.

Задачи:

- Создание автоматизированной системы деформационного мониторинга.

- конфигурирование системы, создание программы наблюдений;

- автоматизированный постоянный круглосуточный сбор данных от датчиков и сенсоров, установленных в заданных точках, включая референцные станции вне тела плотины, станции мониторинга на гребне плотины, от тахеометров-автоматов;

- автоматизированная обработка получаемых с датчиков и сенсоров данных с указанным интервалом и периодичностью;

- архивирование измерительной информации и результатов обработки для повторных расчетов и тщательного анализа;

- постоянный контроль работы подключенных датчиков и сенсоров с отображением их состояния на экране сервера в Центре управления системой (диспетчерской) для оператора системы;

- вычисление смещений заданных точек по трем координатам с указанным интервалом, периодичностью и с заданной точностью;

- сравнение вычисленных значений смещений с заранее заданными критическими значениями, вывод отклонений в виде цифровых значений, в графическом виде;

- вывод сообщений о превышении критических значений параметров контролируемых точек на экране сервера в Центре управления системой для оператора системы и мгновенное оповещение ответственных лиц по каналам коммуникаций;

- обеспечение автоматизированного контроля взаимного положения пунктов опорной геодезической сети, используемых АСДМ в качестве референцных (опорных);

- обеспечение автоматизированного контроля положения поверхностей контролируемых поверхностей с построением табличных форм графиков и их визуализация для дальнейшего анализа и прогнозирования;

- обеспечение доступа к данным системы для ответственных лиц и различных пользователей в соответствии с установленными правами для дальнейшей обработки, анализа и формирования отчетов о состоянии объектов и сооружений, а также прогноза состояния в будущем.

б. Состав услуг.

- Для проектирования, необходимо обязательное присутствие представителя подрядной организации на объекте, с целью ознакомления и определения объемов работ на месте, для последующей разработки проекта.

- Разработка рабочей и сметной документации.

- Согласование рабочей и сметной документации с Заказчиком.

- Разработка технических требований на реализацию работ по разработанной рабочей документации.

- Согласование технических требований на реализацию рабочей документации с Заказчиком.

- Оформление пояснительной записки, чертежей, приложений. Выпуск рабочей и сметной документации.

- Согласование рабочей документации с Генеральным проектировщиком проекта Сангтудинской ГЭС -1, АО «Институт Гидропроект».

в. Рабочая и сметная документация должна включать в себя:

- чертежи размещения, установки и конструкции КИА;

- сборочно-монтажные чертежи по оборудованию (схемы подключения, структурные схемы, указания по монтажу);

- схемы прокладки кабельных трасс информационных систем с указанием способа прокладки, кабельные журналы;

- чертежи на строительно-монтажные работы;

- схемы прокладки кабельных трасс электропитания и заземления, схемы подключения;

- журналы первичных подключений КИА с наименованием датчиков и мест расположения;

- программное обеспечение: описание, состав, интерфейс, интеграция с существующим программным обеспечением ИДС БИНГ-3;

- спецификацию оборудования, изделий, материалов с указанием их моделей и производителя с объёмов СМР;

- сводный сметный расчёт и локальные сметы на реализацию проекта;

- пояснительную записку;

- руководство по монтажу;

- технические требования на реализацию работ по разработанной рабочей документации;

- рабочую документацию.

г. Требования к функциональным возможностям системы

- Система должна обеспечивать:

- гибкое изменение настроек системы в диалоговом режиме без обращения к исходному коду программы (количество каналов, величины уставок, коэффициенты расчетов, типы фильтров и т.д.);

- сбор данных измерений по всем каналам связи;

- хранение и передачу данных измерений в режиме реального времени в базу данных, где производится дальнейшая обработка и хранение результатов автоматизированного опроса;

- интеграцию системы с ИДС;

- контроль достоверности данных измерений;

- возможность снятия (выполнения операций «монтажа/демонтажа») приборов для выполнения калибровки (поверки), для их ремонта  или замены;

- централизованное дублирование системы электроснабжения с дополнительной установки солнечного батарея;

- унификацию и совместимость применяемых технических и программных средств;

- работоспособность системы привязки точного времени.

Система должна выполнять:

- автоматизированный постоянный круглосуточный сбор данных от установленных в заданных точках датчиков;

- автоматизированная обработка получаемых с датчиков данных с указанным интервалом и периодичностью;

- сигнализацию о работоспособности системы в целом и её составных частей;

- удаленный доступ для диагностики работы отдельных датчиков системы;

- визуализацию в графическом и табличном виде измеряемых и расчетных контрольных параметров;

- вычисление смещений заданных точек по трем координатам (в программе должна быть предусмотрена функция установки интервала и периодичности);

- сравнение вычисленных значений смещений с заранее заданными критическими значениями, вывод отклонений в виде цифровых значений, в графическом виде (предусмотреть цветовую градацию отображения информации).

Базовое и мониторинговое GNSS проектируемое оборудование КИА и специализированное ПО должно:

- обеспечивать стабильность геодезической сети планово-высотного обоснования при тектонических, сейсмических и пр. воздействиях;

- обеспечивать прием сигналов всех существующих и проектируемых систем (точность (СКО) в режиме статика - не менее 3 мм +0,1 мм/км в плане и 3,5 мм + 0,4 мм/км по высоте).

- обеспечивать определение координат точек наблюдения во всемирной системе геодезических параметров Земли 1984 года WGS-84), и их автоматический пересчет в МСК объекта.

- обеспечить получение данных для геодезической уравнивания сети и анализа деформации.

Электронно-оптическое оборудование должно обеспечивать:

- измерение на призму GPR1, GPH1P до 3500 м, точность 0,6 мм +1ppm или измерение на призму GPR1, GPH1P до 10000 м, точность 1 мм +1ppm;

- автоматическое измерение высоты прибора;

- угловая точность автонаведения на призму по горизонтали и вертикали: 0,5”;

- автоматическое наведение на отражатель: до 3000 м (призма GPR1 / GPH1P);

- иметь встроенное ПО Leica Captivate с набором прикладных программ;

- передачу изображения измеряемой цели в специализированное ПО для дальнейшей обработки.

Автоматизированная система должна:

- обеспечивать сохранность данных измерений и настраиваемых параметров;

- иметь защиту от постороннего вмешательства;

- быть восстанавливаемой и ремонтопригодной;

- иметь возможность настройки (коррекции) измеряемых параметров в зависимости от технической ситуации и технологической задачи.

- коммутационные шкафы должны иметь систему обогрева и кондиционирования (вентиляции) степень защиты не ниже IP55.

- Среднее время восстановления работоспособности – не более 1 ч.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) и с указанием необходимых материалов – Представить коммерческое предложение согласно Закупочной документации, с указанием стоимости разработки рабочей и сметной документации Автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины Сангтудинской ГЭС-1 на реке Вахш.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение №2).

- Требования по оформлению отчетности – Предоставить проектно-сметную документацию, включая описание и схемы. Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить Заказчику в 2-х экземплярах на русском языке, на бумажном носителе и в электронном виде.

- Требования к качеству услуг - В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008 и СТО 17330282.27.140.021-2008. КИСиА ГТС ГЭС.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг - Отсутствует.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) - Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) –Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее 2 исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Требуется.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Должны быть представлены Исполнителем в Заявке.

- График оказание услуг – Прилагается (приложение №2).

- Проект договора – Прилагается (приложение №3).

В случае противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: ВРИО начальника Гидротехнического цеха – Абдурахимов Г.К., тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com, Старший мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил  Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@mail.ru.

| ВРИО начальника ГТЦ | _______________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |