Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2023 г.

Ведомость объемов работ

на текущей ремонт Гидротурбины

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка ремонтного затвора на порог водовода ГА ВП ГЭС | т | 39,0 |
|  | Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе | т | 60,4 |
|  | Снятие характеристик режима работы гидротурбины до ремонта. | турбина | 1 |
|  | Маркировка всех деталей и узлов гидротурбины до ремонта. | турбина | 1 |
|  | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале | турбина | 1 |
|  | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, до ремонта. К=0,8 | турбина | 1 |
| Ремонт НА (направляющий аппарат) |  |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам НА | напрапляющий аппарат | 1 |
|  | Замена срезных пальцев направляющего аппарата | шт | 5 |
|  | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала трубины. Чистка узлов. Замена пружин. Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала | шт | 1 |
| Ремонт нижнего направляющего подшипника |  |  |  |
|  | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника | подшипник | 1 |
|  | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения | подшипник | 1 |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита | сегмент | 12 |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" | подшипник | 1,0 |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника 20,86*12=250,32дм2 | дм2 | 250,32 |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника | подшипник | 1 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка. | подшипник | 1 |
|  | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника. | м | 12 |
|  | Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке. | подшипник | 1 |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу. | подшипник | 1 |
| Ремонт верхний направляющий подшипник (генераторный подшипник) |  |  |  |
|  | Демонтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров. | подшипник | 1 |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. | подшипник | 1 |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки. | подшипник | 1 |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. | подшипник | 1 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну. | маслоохладитель | 4 |
| Прочие работы |  |  |  |
|  | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата. | гидроагрегат | 1 |
|  | Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора | компл. | 1 |
| Крышка турбины |  |  |  |
|  | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль контовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений. | крышка | 1 |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости | турбина | 1 |
|  | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогат. оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов. | тонна | 1,5 |
| Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины. |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную. | агрегат | 1 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения. | домкрат | 12 |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. | крестовина | 1 |
|  | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины). | крестовина | 1 |
| Подпятник |  |  |  |
|  | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка | подпятник | 1 |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника | подпятник | 1 |
|  | Снятие, ремонт и установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника | подпятник | 1 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника. | маслоохладитель | 8 |
|  | Проверка зеркала подпятника (осмотр, чистка поверхности, проверка крепления и т.д) | подпятник | 1 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. | агрегат | 1 |
| Система регулирования |  |  |  |
|  | Чистка и подтяжка тормозов-домкратов. | тормоз-домкрат | 24 |
|  | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. К-0,2 | кольцо | 1 |
|  | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов и сливного бака МНУ. | шт | 3 |
| Ремонт системы торможения. |  |  |  |
|  | Снятие, установка тормозов-домкратов | тормоз-домкрат | 24 |
| Заключительные работы |  |  |  |
|  | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском | гидроагрегат | 1 |
|  | Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование | турбина | 1 |
|  | Проверка фиксации зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных после ремонта | гидроагрегат | 1 |
|  | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала | турбина | 1 |
|  | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний гидротурбины после ремонта | турбина | 1 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Поднятие ремонтного затвора с порога водовода ГА ВП ГЭС. | тн | 39 |
|  | Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе. | тн | 60,4 |
| Система технического водоснабжения |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=100мм. | шт | 5 |
|  | Ремонт задвижек д=80мм. | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек д=125мм. | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек д=150мм. | шт | 3 |
|  | Ремонт задвижек д=200мм. | шт | 4 |
|  | Замена манометров | шт | 2 |
|  | Замена участков трубопровода Ду-219мм | 100м | 0,05 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |