Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2023 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт механической части Гидрогенератора №1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний генераторный подшипник. |  |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотннния, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки | подшипник | 1 |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника | подшипник | 1 |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника | 1 тн масла | 2 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну | масло-охладитель (секцию) | 4 |
|  | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта | проворот | 3 |
| Подпятник |  |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подпятник | 1 тн масла | 8,6 |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника | подпятник | 1 |
|  | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника | подпятник | 1 |
|  | Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки | подпятник | 1 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника | масло-охладитель | 8 |
|  | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения | подпятник | 1 |
|  | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника | подпятник | 1 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса и т.д до и после ремонта. | проворот | 3 |
|  | Разборка (сбора), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника | подпятник | 1 |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичпого типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (предварительно) | подпятник | 1 |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (окончательно) | подпятник | 1 |
|  | Проверка и восстановление сопряжения нижней части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натыра на 1см2 поверхности | подпятник | 1 |
|  | Устранение шероховатостей зеркальной поверхности диска подпятника при помощи специального приспособления непосредственно в ванне подпятника | подпятник | 1 |
|  | Проверка и контроль макнеровностей рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикатором часового типа | подпятник | 1 |
| Система торможения |  |  |  |
|  | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения | трубный колл-р труб-да торм. | 1 |
|  | Снятие, установка тормозов-домкратов | тормоз-домкрат | 24 |
| Система пожаротушения (водяная) |  |  |  |
|  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (верхнее кольцо) | кольцо коллектора | 1 |
|  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (нижнее кольцо) | кольцо коллектора | 1 |
| Верхняя крестовина |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лучей (12луч) верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную | крестовина | 1 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения | домкрат | 12 |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. Ремонт и восстановление сварных элементов жесткости по верхней крестовине. | крестовина | 1 |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата с припиловкой прилегающих кромок лопаток | НА | 1 |
|  | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсены вручную | шт | 20 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |