Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт механической части Гидрогенератора №1)

Начало выполнения работ: 12.08.2024г.

Окончание выполнения работ: 30.09.2024г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Верхнего генераторного подшипника |  |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотннния, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки |  |  |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну |  |  |
|  | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта |  |  |
| Подпятник. |  |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подпятник |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника |  |  |
|  | Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |
|  |  | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения |  |  |
|  | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника |  |  |
|  | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса и т.д до и после ремонта. |  |  |
|  | Разборка (сбора), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника |  |  |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичпого типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (предварительно) |  |  |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (окончательно) |  |  |
|  | Проверка и восстановление сопряжения нижней части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натыра на 1см2 поверхности |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |
|  |  | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устранение шероховатостей зеркальной поверхности диска подпятника при помощи специального приспособления непосредственно в ванне подпятника |  |  |
|  | Проверка и контроль макнеровностей рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикатором часового типа |  |  |
| Система торможения. |  |  |  |
|  | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения |  |  |
|  | Снятие, установка тормозов-домкратов |  |  |
| Система пожаротушения (водяная). |  |  |  |
|  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (верхнее кольцо) |  |  |
|  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (нижнее кольцо) |  |  |
| Верхняя крестовина |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лучей (12луч) верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения |  |  |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. Ремонт и восстановление сварных элементов жесткости по верхней крестовине. |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата с припиловкой прилегающих кромок лопаток |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |
|  |  | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсены вручную |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |