Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2023 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт турбинного подшипника и уплотнение вала ГТ №1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита | сегмент | 12 |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегмента проворотом ротора генератора мостовым краном | дм2 | 20,86 |
|  | Разборка и сборка, очистка деталей ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала | подшипник | 1 |
|  | Разборка и сборка с перезаливкой баббитового уплотнения по валу | подшипник | 1 |
|  | Снятие, очистка и замена уплотнения, установка выгородки | подшипник | 1 |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" | подшипник | 1 |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу | подшипник | 1 |
|  | Снятие, установка ограждения вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке, воротникового уплотнения | подшипник | 1 |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей подшипника | подшипник | 1 |
|  | Снятие системы термоконтроля, восстановление контактов, ревизия, установка трассы термоконтроля по ванне подшипника до клеммной коробки | подшипник | 1 |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника | тн. | 2,3 |
|  | Снятие, разборка маслоохладителей подшипника, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установку в маслованну | маслоохладитель | 12 |
|  | Снятие, ремонт и установка опорных тарелок, болтов, накладок и рычагов с верхней цапфы лопатки НА | шт | 17 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |