Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«      » _                 2024 г.

Ведомость объемов работ

на текущей ремонт  Гидротурбин РО-75-В-600 (Нmax,-64м; Hmin,-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием 727 т. Диаметр рабочего колеса – 6м) в 2025г. (7ремонтов).

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Установка ремонтного затвора (плоский скользящий 8,00-8,84-28,50 пролет 8,9 м) на порог водовода ГА ВП ГЭС | т | 39,0 |
|  | Установка ремонтных затворов (2-шт, плоский, скользящий, секционный 8,5-7,5-15,7, вес 30,2т) на порог в нижнем бьефе | т | 60,4 |
|  | Снятие характеристик режима работы гидротурбины до ремонта. | турбина | 1 |
|  | Маркировка всех деталей и узлов гидротурбины до ремонта. | турбина | 1 |
|  | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале | турбина | 1 |
|  | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, до ремонта. | гидроагрегат | 1 |
| Ремонт НА (направляющий аппарат) (Диаметр расположения оси поворота До-7,2м; вес -249,531 т; высота лопаток - 2,03м, число лопаток - 20;) (2шт сервомотора. Вес 1шт сервомотора - 8,504т; L-4,512м; B-0,98м; H-0,75м) |  |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам НА | НА | 1 |
|  | Замена срезных пальцев НА | шт | 5 |
|  | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала трубины. Чистка узлов. Замена пружин. Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала | шт | 1 |
| Ремонт нижнего направляющего подшипника (сегментный, само смазывающий: вес-14,77т; число сегментов - 12; высота-1,01м; Диаметр наружной. -3,37м; Диаметр внутренний. -1,4м) |  |  |  |
|  | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника | подшипник | 1 |
|  | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения | подшипник | 1 |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита | сегмент | 12 |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" | подшипник | 1,0 |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника 20,86*12=250,32дм2 | дм2 | 250,32 |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника | подшипник | 1 |
|  | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка | подшипник | 1 |
|  | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника | подшипник | 1 |
|  | Снятие, установка ограждение вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке | подшипник | 1 |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу | подшипник | 1 |
| Ремонт верхний направляющий подшипник (генераторный подшипник) (сегментный, число сегментов-12; высота-1,35м; Диаметр наружной. -2,91м; Диаметр внутренний. -1,2м) |  |  |  |
|  | Демонтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров | подшипник | 1 |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. | подшипник | 1 |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки | подшипник | 1 |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника | подшипник | 1 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну | маслоохладитель | 4 |
| Прочие работы |  |  |  |
|  | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата. | гидроагрегат | 1 |
|  | Ревизия и подяжка уплотнений кольца компенсатора | компл. | 1 |
| Крышка турбины (Высота-1,96м; Диаметр наружной. -8,6м; Диаметр внутренний. -2,8м; вес-83,845т) |  |  |  |
|  | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины, контроль контовки крепежных элементов, визуальный контроль сварных соединений | крышка | 1 |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости | турбина | 1 |
|  | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогат. оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов | тонна | 1,5 |
| Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины. (Высота-0,96м; Диаметр наружной. -16,3м; Диаметр внутренний. -1,478м) |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную | агрегат | 1 |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения | домкрат | 12 |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. | крестовина | 1 |
|  | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины) | крестовина | 1 |
| Подпятник (Однорядный; 16-сегментов, высота-1,774м; Диаметр наружной. -4,98м; Диаметр внутренний. -2,11м; вес-39,302т) |  |  |  |
|  | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановления уплотнении, сборка | подпятник | 1 |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника | подпятник | 1 |
|  | Снятие, ремонт и установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника | подпятник | 1 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника | маслоохладитель | 8 |
|  | Проверка зеркала подпятника (осмотр, чистка поверхности, проверка крепления, и т.д) | подпятник | 1 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. | агрегат | 1 |
| Система регулирования МНУ 12,5/2-63-12,5-2 (Вес-20,421т) |  |  |  |
|  | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов и сливного бака МНУ. | шт | 3 |
| Ремонт системы торможения. (Вес -8,6 т; количество тормозов 24шт) |  |  |  |
|  | Снятие, чистка, подтяжка, установка тормозов-домкратов. | тормоз-домкрат | 24 |
|  | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. | кольцо | 1 |
| Заключительные работы |  |  |  |
|  | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском. | гидроагрегат | 1 |
|  | Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование. | турбина | 1 |
|  | Проверка фиксации зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных после ремонта. | гидроагрегат | 1 |
|  | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала. | турбина | 1 |
|  | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний гидротурбины после ремонта. | турбина | 1 |
|  | Поднятие ремонтного затвора (плоский скользящий 8,00-8,84-28,50 пролет 8,9 м) с порога водовода ГА ВП ГЭС. | тн | 39 |
|  | Поднятие ремонтных затворов (2-шт, плоский, скользящий, секционный 8,5-7,5-15,7, вес 30,2т) с порога в нижнем бьефе. | тн | 60,4 |
| Система технического водоснабжения |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=100мм. | шт | 5 |
|  | Ремонт задвижек д=80мм. | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек д=125мм. | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек д=150мм. | шт | 3 |
|  | Ремонт задвижек д=200мм. | шт | 4 |
|  | Замена манометров | шт | 2 |
|  | Замена участков трубопровода Ду-219мм | 100м | 0,05 |
|  | Автомобиль УАЗ | м-час | 24 |

| № п/п | Материалы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Солидол | 10 | кг |
|  | Манометр МП -4У КЛ- 1,5 (0-16 кгс/см2) | 2 | шт. |
|  | Бязь | 80 | м. |
|  | Обтирочный материал | 85 | м |
|  | Растворитель уайт спирит | 50 | кг |
|  | Герметик | 20 | туба |
|  | Клей | 10 | туба |
|  | Прутки бронзовые 40 мм | 5 | кг |
|  | Прутки черные 80 мм | 4 | кг |
|  | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | 25 | шт. |
|  | Электроды УОНИ 13/45, 13/55 3-4 мм | 30 | кг |
|  | Электрод угольный д=8-10 мм | 6 | кг |
|  | Круг отрезной 350 мм | 12 | шт. |
|  | Круг шлифовальный 150 мм | 20 | шт. |
|  | Салфетка техническая | 40 | шт. |
|  | Кист малярный | 10 | шт. |
|  | Краска антикоррозийная | 30 | кг |
|  | Валик малярный | 12 | шт. |
|  | Бумага наждачная | 3 | м2 |
|  | Бензин | 10 | л |
|  | Керосин технический | 40 | кг |
|  | Полотно ножовочное | 11 | шт. |
|  | Спирт технический | 15 | л |
|  | Ацетон технический | 10 | кг |
|  | Клей 88-Н | 2 | кг |
|  | Болты с гайками и шайбами М8-М20 | 20 | кг |
|  | Задвижка стальная Д-80 мм 4 МПа | 1 | шт. |
|  | Задвижка стальная Д-100 мм 4 МПа | 1 | шт. |
|  | Задвижка стальная Д-150 мм 4 МПа | 1 | шт. |
|  | Задвижка стальная Д-200 мм 4 МПа | 1 | шт. |
|  | Труба стальная электросварная 219*6 мм | 5 | м |
|  | Кислород технический газообразный | 50 | м3 |
|  | Газ пропан | 25 | кг |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |