Приложение №1

График выполнения работ (текущего ремонта гидротурбин РО-75-В-600 (Нmax.-64м, Hmin.-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием 727 т. Диаметр рабочего колеса – 6м))

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Установка ремонтного затвора (плоский скользящий 8,00-8,84-28,50 пролет 8,9 м) на порог водовода ГА ВП ГЭС |  |  |
|  | Установка ремонтных затворов (2-шт, плоский, скользящий, секционный 8,5-7,5-15,7, вес 30,2т) на порог в нижнем бьефе |  |  |
|  | Снятие характеристик режима работы гидротурбины до ремонта. |  |  |
|  | Маркировка всех деталей и узлов гидротурбины до ремонта. |  |  |
|  | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале |  |  |
|  | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, до ремонта. |  |  |
| Ремонт НА (направляющий аппарат) (Диаметр расположения оси поворота До-7,2м; вес -249,531 т; высота лопаток - 2,03м, число лопаток - 20;) (2шт сервомотора. Вес 1шт сервомотора - 8,504т; L-4,512м; B-0,98м; H-0,75м) |  |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам НА |  |  |
|  | Замена срезных пальцев НА |  |  |
|  | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала трубины. Чистка узлов. Замена пружин. Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала |  |  |
| Ремонт нижнего направляющего подшипника (сегментный, само смазывающий: вес-14,77т; число сегментов - 12; высота-1,01м; Диаметр наружной. -3,37м; Диаметр внутренний. -1,4м) |  |  |  |
|  | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника |  |  |
|  | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения |  |  |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита |  |  |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" |  |  |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника 20,86*12=250,32дм2 |  |  |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника |  |  |
|  | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка |  |  |
|  | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника |  |  |
|  | Снятие, установка ограждение вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке |  |  |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу |  |  |
| Ремонт верхний направляющий подшипник (генераторный подшипник) (сегментный, число сегментов-12; высота-1,35м; Диаметр наружной. -2,91м; Диаметр внутренний. -1,2м) |  |  |  |
|  | Демонтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров |  |  |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки |  |  |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |
|  | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата. |  |  |
|  | Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора |  |  |
| Крышка турбины (Высота-1,96м; Диаметр наружной. -8,6м; Диаметр внутренний. -2,8м; вес-83,845т) |  |  |  |
|  | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины, контроль контовки крепежных элементов, визуальный контроль сварных соединений |  |  |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости |  |  |
|  | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогат. оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов |  |  |
| Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины. (Высота-0,96м; Диаметр наружной. -16,3м; Диаметр внутренний. -1,478м) |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения |  |  |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. |  |  |
|  | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины) |  |  |
| Подпятник (Однорядный; 16-сегментов, высота-1,774м; Диаметр наружной. -4,98м; Диаметр внутренний. -2,11м; вес-39,302т) |  |  |  |
|  | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановления уплотнении, сборка |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника |  |  |
|  | Проверка зеркала подпятника (осмотр, чистка поверхности, проверка крепления, и т.д) |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. |  |  |
| Система регулирования МНУ 12,5/2-63-12,5-2 (Вес-20,421т) |  |  |  |
|  | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов и сливного бака МНУ. |  |  |
| Ремонт системы торможения. (Вес -8,6 т; количество тормозов 24шт) |  |  |  |
|  | Снятие, чистка, подтяжка, установка тормозов-домкратов. |  |  |
|  | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. |  |  |
| Заключительные работы |  |  |  |
|  | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском. |  |  |
|  | Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование. |  |  |
|  | Проверка фиксации зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных после ремонта. |  |  |
|  | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала. |  |  |
|  | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний гидротурбины после ремонта. |  |  |
|  | Поднятие ремонтного затвора (плоский скользящий 8,00-8,84-28,50 пролет 8,9 м) с порога водовода ГА ВП ГЭС. |  |  |
|  | Поднятие ремонтных затворов (2-шт, плоский, скользящий, секционный 8,5-7,5-15,7, вес 30,2т) с порога в нижнем бьефе. |  |  |
| Система технического водоснабжения |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=100мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=80мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=125мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=150мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=200мм. |  |  |
|  | Замена манометров |  |  |
|  | Замена участков трубопровода Ду-219мм |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |