Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«      »                2024 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт механической части Гидрогенератора №2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний генераторный подшипник. |  |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотннния, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки | подшипник | 1 |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника | подшипник | 1 |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника | 1 тн масла | 2 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну | масло-охладитель (секцию) | 4 |
|  | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта | проворот | 3 |
| Подпятник |  |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подпятник | 1 тн масла | 8,6 |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника | подпятник | 1 |
|  | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника | подпятник | 1 |
|  | Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки | подпятник | 1 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника | масло-охладитель | 8 |
|  | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения | подпятник | 1 |
|  | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника | подпятник | 1 |
|  | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса и т.д до и после ремонта. | проворот | 3 |
|  | Разборка (сбора), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника | подпятник | 1 |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (предварительно) | подпятник | 1 |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (окончательно) | подпятник | 1 |
|  | Устранение шероховатостей зеркальной поверхности диска подпятника при помощи специального приспособления непосредственно в ванне подпятника | подпятник | 1 |
|  | Проверка и контроль макнеровностей рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикатором часового типа | подпятник | 1 |
| Система торможения |  |  |  |
|  | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения | трубный колл-р труб-да торм. | 1 |
|  | Снятие, установка тормозов-домкратов | тормоз-домкрат | 24 |
| Система пожаротушения (водяная) |  |  |  |
|  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (верхнее кольцо) | кольцо коллектора | 1 |
|  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (нижнее кольцо) | кольцо коллектора | 1 |
| Верхняя крестовина |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лучей (12луч) верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную | крестовина | 1 |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения | домкрат | 12 |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. Ремонт и восстановление сварных элементов жесткости по верхней крестовине. | крестовина | 1 |

| Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болты с гайками и шайбами | 20 | кг; |
|  | Герметик | 18 | туба; |
|  | Растворитель уайт спирит | 40 | кг; |
|  | Электроды УОНИ 13/45 3-4 мм | 48 | кг; |
|  | Спирт технический | 22 | л; |
|  | Солидол | 20 | кг; |
|  | Бязь | 90 | м; |
|  | Круг отрезной 350 мм | 12 | шт; |
|  | Круг шлифовальный 150 мм | 10 | шт; |
|  | Салфетка техническая | 50 | шт; |
|  | Бумага наждачная | 15 | м2; |
|  | Паронит t=1-4 мм | 40 | кг; |
|  | Кислород технический газообразный | 40 | м3; |
|  | Пропан | 15 | кг; |
|  | Паста ГОИ | 5 | шт; |
|  | Резина сальниковая д=1-6 мм | 6 | кг; |
|  | Резина МБС t=1-4 мм | 42 | кг; |
|  | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | 12 | шт; |
|  | Краска антикоррозийная | 25 | кг; |
|  | Обтирочный материал | 85 | м; |
|  | Труба стальная оцинкованная 15*2,8 мм | 9 | м; |
|  | Труба стальная оцинкованная 25*3,2 мм | 8 | м; |
|  | Труба стальная оцинкованная50*3,5 мм | 6 | м; |
|  | Труба стальная оцинкованная 80*4 мм | 8 | м; |
|  | Прутки бронзовые 25-30мм | 5 | кг; |
|  | Прутки черные 25-30мм | 45 | кг; |
|  | Кист малярный | 12 | шт; |
|  | Валик малярный | 10 | шт; |
|  | Клей | 12 | туба; |
|  | Электроды ЦЛ-11 3-4мм | 10 | кг; |
|  | Задвижка стальная Д-80мм 4 МПа | 1 | шт; |
|  | Задвижка стальная Д-100мм 4 МПа | 1 | шт; |
|  | Задвижка стальная Д-150мм 4 МПа | 1 | шт; |
|  | Звдвижка стальная Д-200мм 4 МПа | 1 | шт; |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |