Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ___ » _________ 2024 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт проточной части ГТ РО-75-В-600                                               (Нmax,-64м; Hmin,-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием 727т                                 . Диаметр рабочего колеса-6м)  №2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Проточная часть (Спиральная камера: Вес 179,97т; Диаметр входного сечения-7,6м; Ширина -21,196м). Отсасывающая труба L-30,4м; В-19,0м; Н-15,6м) (Конус отсасывающей трубы: Вес-16,948т; Диаметр наружной.-7,96м; Диаметр внутренний.-6,567м) |  |  |  |
|  | Установка, подмостей, лесов-зонтиков. | турбина | 1 |
|  | Установка и навеска такелажной оснастки и приспособлений | турбина | 1 |
|  | Снятие и разборка такелажной оснастки и приспособлений | турбина | 1 |
|  | Разборка подмостей, лесов-зонтиков. | турбина | 1 |
|  | Восстановление сорванных участков облицовки конуса отсасывающей трубы с применением ручной дуговой электросварки | м2 | 1 |
|  | Устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки с применением ручной дуговой электросварки. Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дуговой резки. | м2 | 3 |
|  | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса д-6м, весом 92 т. после воздушно-дуговой резки | м2 | 3 |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность камеры рабочего колеса д-6м, весом 92 т. | м2 | 3 |
|  | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса д-6м, весом 92 т. после наплавки вручную | м2 | 3 |
|  | Автомобиль УАЗ | м-час | 16 |

| Материалы для ремонта проточной части ГТ №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болты с гайками и шайбами | 20 | кг |
| 2 | Герметик | 15 | туба |
| 3 | Круг отрезной 350 мм | 8 | шт. |
| 4 | Электроды УОНИ 13/45 3-4мм | 70 | кг |
| 5 | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | 8 | шт. |
| 6 | Растворитель уайт спирит | 15 | кг |
| 7 | Спирт технический | 5 | л |
| 8 | Солидол | 7 | кг |
| 9 | Электроды ЦЛ-11 д= 3-4мм | 60 | кг |
| 10 | Круг шлифовальный 150 мм | 5 | шт. |
| 11 | Бумага наждачная | 10 | м2 |
| 12 | Обтирочный материал | 20 | м |
| 13 | Бязь | 20 | м |
| 14 | Резина сальниковая 6-12мм | 15 | кг |
| 15 | Паронит t= 2-6 мм | 20 | кг |
| 16 | Салфетка техническая | 30 | шт. |
| 17 | Кислород технический газообразный | 30 | м3 |
| 18 | Пропан | 15 | кг |
| 19 | Лист нержавеющий 2-5мм | 140 | кг |
| 20 | Труба стальная оцинкованная 15*2,8 мм | 25 | м |
| 21 | Труба стальная оцинкованная 25*3,2 мм | 20 | м |
| 22 | Труба стальная оцинкованная50*3,5 мм | 12 | м |
| 23 | Труба стальная оцинкованная 80*4 мм | 20 | м |
| 24 | Труба стальная оцинкованная100*4,5 мм | 12 | м |
| 25 | Труба стальная оцинкованная 150*4,5 мм | 8 | м |
| 26 | Труба стальная оцинкованная 200*4,5 мм | 10 | м |
| 27 | Прутки бронзовые д=25-50мм | 20 | кг |
| 28 | Прутки черные д=25-50мм | 10 | кг |
| 29 | Электроды угольные | 15 | кг |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |