Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2024 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт рабочего колеса (Диаметр-6м, вес 92 т.) ГТ РО-75-В-600                   (Нmax,-64м; Hmin,-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием 727 т.) №2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям рабочего колеса д-6м, весом 92 т. | кольцо | 2 |
|  | Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям крышки турбины и рабочего колеса д-6м, весом 92 т. по ободу рабочего колеса и нижнему кольцу направляющего аппарата | кольцо | 2 |
|  | Проверка лопастной решетки рабочего колеса д-6м, весом 92 т. до и после ремонта в трех сечениях концевыми мерами длины. | рабочее колесо | 1 |
|  | Проверка фактического положения рабочего колеса д-6м, весом 92 т. относительно средней линии направляющего аппарата К=1,15 | рабочее колесо | 1 |
|  | Снятие, установка люка спиральной камеры для прохода на лопасти рабочего колеса д-6м, весом 92 т. | рабочее колесо | 1 |
|  | Ремонт сколов, трещин, кавитационныз разрушений на лопастях рабочего колеса д-6м, весом 92 т. с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой по 1кг на каждый 14лопастей | 1 кг наплавлемого металла | 14 |
|  | Ремонт периферийной кромки лопасти рабочего колеса д-6м, весом 92 т. наплавкой с помощью ручной дуговой электросварки с последующей шлифовкой К=5 | пог.м | 10 |

|  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болты с гайками и шайбами | 10 | кг; |
|  | Герметик | 15 | туба; |
|  | Круг отрезной 350 мм | 8 | шт; |
|  | Электроды УОНИ 13/45 3-4мм | 70 | кг; |
|  | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | 8 | шт; |
|  | Растворитель уайт спирит | 15 | кг; |
|  | Спирт технический | 5 | л; |
|  | Солидол | 6 | кг; |
|  | Электроды ЦЛ-11 д= 3-4мм | 65 | кг; |
|  | Круг шлифовальный 150 мм | 5 | шт; |
|  | Бумага наждачная | 10 | м2; |
|  | Обтирочный материал | 20 | м; |
|  | Бязь | 20 | м; |
|  | Салфетка техническая | 30 | шт; |
|  | Кислород технический газообразный | 20 | м3; |
|  | Пропан | 10 | кг; |
|  | Электроды угольные д=8-10 мм | 15 | кг; |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |