Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«_   _»                   2024 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт турбинного подшипника (сегментный, само смазывающий: вес-14,77т; число сегментов - 12; высота-1,01м; Диаметр наружной.-3,37м; Диаметр внутренний.-1,4м) и уплотнение вала. ГТ РО-75-В-600  (Нmax,-64м; Hmin,-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием 727т. Диаметр рабочего колеса-6м) №2 в 2025году.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маркировка всех деталей и узлов гидроагрегата до ремонта. | ГА | 1 |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита | сегмент | 12 |
|  | Разборка, сборка ванны подшипника | подшипник | 1 |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов проворотом ротора генератора мостовым краном 20,86х12=250,32 дм2 | дм2 | 250 |
|  | Разборка и сборка, очистка деталей ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала | подшипник | 1 |
|  | Разборка и сборка с перезаливкой баббитового уплотнения по валу | подшипник | 1 |
|  | Снятие, очистка и замена уплотнения, установка выгородки | подшипник | 1 |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" | подшипник | 1 |
|  | Строжка разрушенной поверхности с помощи РВД | м2 | 3 |
|  | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности после воздушно-дуговой резки | м2 | 3 |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность | м2 | 3 |
|  | Снятие усиление шва шлифовальной машинкой после наплавки | м2 | 3 |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости | турбина | 1 |
|  | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до или после ремонта | ГА | 1 |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу | подшипник | 1 |
|  | Снятие, установка ограждения вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке, воротникового уплотнения | подшипник | 1 |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей подшипника | подшипник | 1 |
|  | Снятие системы термоконтроля, восстановление контактов, ревизия, установка трассы термоконтроля по ванне подшипника до клеммной коробки | подшипник | 1 |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника | тн. | 2 |
|  | Снятие, разборка маслоохладителей подшипника, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установку в маслованну | маслоохладитель | 12 |
|  | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском | ГА | 1 |
|  | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала | турбина | 1 |
|  | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний гидротурбины до ремонта или после ремонта | турбина | 1 |
|  | Автомобиль УАЗ | м-час | 12 |

| Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болты с гайками и шайбами | 30 | кг |
|  | Герметик | 24 | туба |
|  | Круг отрезной 350 мм | 20 | шт. |
|  | Электроды УОНИ 13/45 3-4мм | 50 | кг |
|  | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | 20 | шт. |
|  | Растворитель уайт спирит | 60 | кг |
|  | Резина МБС t=1-4 мм | 30 | кг |
|  | Спирт технический | 20 | кг |
|  | Солидол | 20 | кг |
|  | Круг шлифовальный 150 мм | 15 | шт. |
|  | Краска антикоррозийная | 25 | кг |
|  | Бумага наждачная | 16 | м2 |
|  | Обтирочный материал | 120 | м |
|  | Бязь | 120 | м |
|  | Резина сальниковая 6-12мм | 15 | кг |
|  | Паронит t=2-6мм | 60 | кг |
|  | Салфетка техническая | 90 | шт. |
|  | Кислород технический газообразный | 60 | м3 |
|  | Пропан | 32 | кг |
|  | Лист нержавеющий | 40 | кг |
|  | Труба стальная оцинкованная 15*2,8 мм | 25 | м |
|  | Труба стальная оцинкованная 25*3,2 мм | 20 | м |
|  | Труба стальная оцинкованная50*3,5 мм | 12 | м |
|  | Труба стальная оцинкованная 80*4 мм | 20 | м |
|  | Прутки бронзовые д=25-50мм | 12 | кг |
|  | Прутки черные д=25-50мм | 20 | кг |
|  | Электроды угольные | 10 | кг |
|  | Валик малярный | 10 | шт. |
|  | Кисты малярные | 20 | шт. |
|  | Фольга медная 0,02-0,15мм | 1 | кг |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |