«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года [Реализация годового плана ремонта энергоблоков/энергоустановок Сангтудинской ГЭС-1 (п.111)], Лот №.20.000293 «Текущий ремонт Гидрогенератора №4 (в IV квартале 2020 г)».

Наименование закупки: Проведение текущего ремонта Гидрогенератора №4.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 284 443, 14 сомони (двести восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок три сомони, 14 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на проведение

текущего ремонта Гидрогенератора №4

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – С 30.11.2020 г. по 11.12.2020 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере  20 % (двадцать)  от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – СТО РусГидро 02.03.69-2011, РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации   электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы  испытаний электрооборудований»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг –  текущий ремонт   гидрогенератора №4 проводится  в запланированные сроки с 30.11.2020 г по 11.12.2020 г продолжительностью 12 календарных дня.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования –   Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг –  текущий ремонт электрической части гидрогенератора  и вспомогательного оборудования гидрогенератора №4.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) –  В соответствии с прилагаемой Ведомостью объемов работ (Приложение №1);

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №2);

- Требования по оформлению отчетности – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам. Документы представить на русском языке, на бумажном носителе в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.03.69-2011  РД  34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований», Руководство по эксплуатации гидрогенераторов типа СВ1260/182-60УХЛ4.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период (акты дефектации поузловой приемки). По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам (акты приемки оказанных услуг, акты выполненных работ, акты дефектации, формуляры и т.д. в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа. Проведение текущего ремонта  должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидрогенераторов, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Отсутствуют.

- График оказания услуг – Приложение №2.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт гидрогенератора №4

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Статор генератора |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Осмотр статора главного генератора по узлам и деталям | проворот | 1 |  |
| 1.2. |  | Осмотр вентиляционных каналов. Очистка каналов от обнаруженных закупорок. Проверка вентиляционных распорок. Осмотр лобовых частей обмотки статора и кольцевых шин- проверка состояния изолированных поверхностей на отсутствие повреждений эмали, отслоений, выкрашиваний и т.д | статор | 1 |  |
| 1.3 |  | Осмотр шнуровых бандажей на отсутствие ослабленных и разорванных бандажей | бандаж | 790 |  |
| 1.4 |  | Осмотр верхних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. | генератор | 1 |  |
| 1.5 |  | Осмотр нижних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. | генератор | 1 |  |
| - Ротор |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, преседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек, демпферных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обода ротора, проверка подклиновки крайних пакетов ободов ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек. | ротор | 1 |  |
| 2.2 |  | Подбивка клиньев полюсов | полюс | 66 |  |
| 2.3 |  | Проверка состояния контактных соединений обмотки возбуждения и демпферной обмотки. Осмотр ослабления крепежных элементов, местных перегревов, трещин и изломов соединений демпферной обмотки. При необходимости разборка, ремонт и сборка межполюсных и демпферных соединений. | ротор | 1 |  |
| 2.4 |  | Осмотр и очистка вентиляционных каналов обода ротора. | ротор | 1 |  |
| 2.5 |  | Проверка контактов и кабелей система возбуждения. | генератор | 1 |  |
| 2.6 |  | Осмотр и очистка контактных колец. Проверка изоляции стяжных шпилек и колец от вала. Промывка, дефектация щеткодержателей и траверс. Замена изношенных щеток. | генератор | 1 |  |
| 2.7 |  | Проверка изоляции и очистка корпусной изоляции токопровода. | повреждение | 18 |  |
| - Токопровод и в/в аппаратура главных и нулевых выводов |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Вскрытие коробов, осмотр шин, мест сварки шин, крепления опорныхизоляторов и шин, контакты ошиновки с выводами аппаратов. Очистка и продувка сжатым воздухом токопровода, очистка изоляторов, проверка соединения коробов между собой и и их заземление, проверка установки уплотнительных резиновых прокладок между коробами. Осморт трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проводки кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля. Проверка затяжки болтовых соединений компенсаторов главных и нулевых выводов. Подяжка при необходимости | 100 пог. м | 4,5 |  |
| 3.2 |  | Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осморт проходов кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля | шт | 12,0 |  |
| - Электродвигатели насосов МНУ, лекажного насоса, задвижек ТВС. |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт | 2,0 |  |
| 4.2 |  | Проверка соединения заземлителей с заземлающими элементами | соед | 20,0 |  |
| 4.3 |  | Проверка состояния заземлителей | заземлени | 10,0 |  |
| 4.4 |  | Измерение сопротивления изоляции | 1 изм | 2,0 |  |
| - Электродвигатели задвижек ТВС. |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разборка, очистка, дефектация насос. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт | 2,0 |  |
| 5.2 |  | Проверка соединения заземлителей с заземлающими элементами | соед | 20,0 |  |
| 5.3 |  | Проверка состояния заземлителей | заземлени | 10,0 |  |
| 5.4 |  | Измерение сопротивления изоляции | 1 изм | 2,0 |  |
| - Электродвигатели насоса крышки турбины. |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Разборка, очистка, дефектация насос. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт | 2,0 |  |
| 6. 2 |  | Проверка соединения заземлителей с заземлающими элементами | соед | 20,0 |  |
| 6.3 |  | Проверка состояния заземлителей | заземлени | 10,0 |  |
| 6.4 |  | Измерение сопротивления изоляции | 1 изм | 2,0 |  |
| - Освещения гидроагрегата. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проверка и ремонт понижающих трансформаторов |  | шт | 12 |  |
| 7.2 | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов |  | шт | 32 |  |
| 7.3 | Ремонт щитка освещения 0,4кВ |  | шт | 1,0 |  |
| 7.4 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) и т.д |  | шт | 18,0 |  |
| 7.5 | Замена автоматического выключателя |  | шт | 6,0 |  |
| 7.6 | Замена лампы освещения и закрытых светильников с лампами накаливания и светодиодными лампами генератора на шахтах ПП, ТП и камера ХВ |  | шт | 64,0 |  |
| 7.7 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  | 1 изм | 24,0 |  |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Ст.мастер ЭЦ |  | Султонов Ш.Х. |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |

Приложение №2

ГРАФИК

оказания услуг по текущему ремонту  гидрогенератора №4.

| № п/п | Наименование этапа | Период выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30.11.20г | 01.12.20г 05.12.20г | 17.12.20г 10.12.20г | 21.12.20г |  |
|  | Подготовительные работы (подготовка инструментов, приспособлений) |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт по узлам в соответствии с ВОР |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Испытания и определение характеристик г/г снятие формуляров после ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Пуск ГА в рваботу |  |  |  |  |  |
|  | Составление актов, протоколов |  |  |  |  |  |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |