Приложение №2 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2024 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт блочного трансформатора  2Т в период проведения КР ГГ№2  в 2025г

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт трансформатора без смены обмоток. (очистка, промывка составных частей от грязи и масла, проверка открытием воздухоспускных пробок крышки бака на отсутствие воздуха) Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Заливка маслом, испытания. | шт | 1,0 |
|  | Осмотр (манометров давления, воздухоспускных пробов, технических параметров), ремонт маслонасосов | шт | 4,0 |
|  | Осмотр креплений, проверка вибраций посторонного шума, смазка подшипников, проверка технических характеристик, ремонт вентиляторов | шт | 12,0 |
|  | Осмотр, выявление закупорок вентиляционных каналов, проверка и контровка уплотнителей, проверка креплений, промывка водой вентиляционных каналов и ремонт охладителей | шт | 4,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, прокрутка и проверка работы механизмов привода, ремонт переключающего устройство | шт | 1,0 |
|  | Осмотр, проверка задвижек, трубопроводов, проверка работы стрелочного маслоуказателя, уровня масло (при необходимости доливка масло), ремонт лакокрасочного покрытия расширителя | шт | 1,0 |
|  | Проверка состояния заземлителей | заземлитель | 2,0 |
|  | Отбор проб масла | проба | 4,0 |
|  | Отсоединение и соединение кожуха экранированного токопровода к трансформатору | 1фаза | 3,0 |
|  | Осмотр, очистка от масляных пятен и грязи, проверка и восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора и кожухом экранированного токопровода | 1фаза | 3,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, проверка кратковременным открытием воздухоспускных пробок, очистка и промывка маcляных пятен и ремонт вводов 15/75, 110кВ | шт | 4,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, проверка кратковременным открытием воздухоспускных пробок, очистка и промывка масляных пятен и ремонт вводов 220кв | шт | 3,0 |
|  | Осмотр, проверка упорных подкладок и болтов, проверка площади соприкосновения над рельсами, смазка тележки и катков трансформатора | трансформатор | 1,0 |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | трансформатор | 1,0 |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток по отношение к корпусу | трансформатор | 1,0 |
|  | Расшиновка и ошиновка вводов 15/75 кВ, нулевого ввода и вводов 220 кВ трансформатора | цикл | 9,0 |
|  | Осмотр состояния (при необходимости замена) адсорберов, проверка уплотнений и сальников воздухоосушителя (термосифонного фильтра) трансформатора | ТС фильтр | 1,0 |
|  | Осмотр, очистка, проверка контактных соединений и ремонт проходных изоляторов 15/75 кВ токопроводов трансформатора | изолятор | 3,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка болтовых соединеий уплотнений крышки, системы трубопроводов, вводов 15/75/220 кВ трансформатора, | трансформатор | 1,0 |
|  | Сушка, подсушка, дегазация трансформаторного масло | тн | 39,0 |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия трансформатора | м2 | 45 |
|  | Слив и залив масло из бака трансформатора | тн | 10 |
|  | Демонтаж и монтаж кожухов токопровода трансформатора | шт | 3 |
|  | Демонтаж и монтаж верхних трубопроводов масло | шт | 1 |
|  | Проверка и высоковольтное испытание устанавливаемых вводов | шт | 3 |
|  | Демонтаж и монтаж вводов НН 15,75кВ трансформатора | шт | 3 |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |