«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ____ »                          2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 года, лот № 24.000142 «Услуга по изготовлению и монтажу воздухозаборного и вентиляционного оборудования».

Наименование закупки: Услуга по изготовлению и монтажу воздухозаборного и вентиляционного оборудования.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – не более 232 000,00 (Двести тридцать две тысячи сомони, 00 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на изготовление и монтаж   воздухозаборного и вентиляционного оборудования

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствие с Календарным графиком (Приложение № 2 к ТЗ).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Изготовление и монтаж воздухозаборного и вентиляционного оборудования по проектными документациями и чертежами № 1818-24-08а, 1818-24-10б, 1818-24-09б, Локальная смета № 1298 ПТО-Т 485 требованиями РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.03.301-87  «ППБ для энергетических предприятий».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется Подрядчиком, собственным транспортом.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются.

- Иные требования – Сметы либо калькуляции, составляются по ЭСН Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – В соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение № 1 к ТЗ и Локальная смета №1298 ПТО-Т 485).

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем оказываемых услуг в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к ТЗ).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствие с Календарным графиком (Приложение № 3 к ТЗ).

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ – 24 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Строительные материалы и оборудование Подрядчика.

- Требования по оформлению отчетности – По завершению работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику необходимые Акты выполненных работ, Акты КС-2 на русском языке, в бумажном и электронном виде (.pdf), в 2-х экземплярах.

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.03.301-87 «ППБ для энергетических предприятий».

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию и Акты по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия, сертификат на осуществление монтаж, наладка и ремонт энергетического оборудования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения монтажных работ, являющегося предметом закупа.  Изготовление и монтаж воздухозаборного и вентиляционного оборудования должно проводиться лицами умеющими разобраться с чертежами, проектными документациями и конструкцией помещений зданий и гидротехнических сооружений, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (Приложение № 1 к ТЗ).

- График оказания услуг – Прилагается (Приложение № 2 к ТЗ).

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

по изготовлению и монтажу  воздухозаборного и вентиляционного оборудования.

| №п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Помещения Аккумуляторная №1. (Отм.516,30) |  |  |  |
|  | Изготовление опор воздуховодов из стали угловой равнополочной 50*50*5 мм | 1 тн. м/к | 0,0385 |
|  | Установка опор под воздуховоды к-1,2; к-1,1; | 100 кг изделий | 0,385 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 250 х 300 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 100 м² | 0,16 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 325х225 мм к-1,2; к-1,1 | шт | 2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 100 х 200 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР-1,06 | 100 м² | 0,016 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 150 х 150 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 100 м² | 0,016 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 225х125 мм к-1,2; к-1,1 | шт | 2 |
|  | Испытание системы вентиляции | система | 1 |
|  | Обшивка воздуховодов фольгированным изолоном t = 3 мм к-1,2; к-1,1; к-1,1 | 10 м² | 1,92 |
|  | Окраска м/к опор воздуховодов серебристой антикоррозийной краской за два раза к-1,2; к-1,1 | 100 м² | 0,03 |
|  | Восстановление керамической поверхности стен к-1,2; к-1,1 | 100 м² | 0,02 |
| 2. Помещения Аккумуляторная №2. (Отм.516,30) |  |  |  |
|  | Изготовление опор воздуховодов из стали угловой равнополочной 50*50*5 мм | 1 тн. м/к | 0,0481 |
|  | Установка опор под воздуховоды к-1,2; к-1,1 | 100 кг изделий | 0,481 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 250 х 300 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 100 м² | 0,16 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 325х225 мм к-1,2; к-1,1 | шт | 2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 100 х 200 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР-1,06 | 100 м² | 0,016 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,5 мм, 150 х 150 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 100 м² | 0,016 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 225х125 мм к-1,2; к-1,1 | шт | 2 |
|  | Испытание системы вентиляции | система | 1 |
|  | Обшивка воздуховодов фольгированным изолоном t = 3 мм к-1,2; к-1,1; к-1,1 | 10 м² | 1,92 |
|  | Окраска м/к опор воздуховодов серебристой антикоррозийной краской за два раза к-1,2; к-1,1 | 100 м² | 0,03 |
|  | Восстановление керамической поверхности стен к-1,2; к-1,1 | 100 м² | 0,02 |
| 3. Помещения Кислотная. (Отм.516,30) |  |  |  |
|  | Устройство и разборка лесов к-1,2; к-1,1 | 100м² | 0,45 |
|  | Пробивка отверстий в ж/б стенах размером 130х130мм, t=200 мм к-1,2; к-1,1 | 100отверстий | 0,06 |
|  | Заделка отверстий к-1,2; к-1,1 | 100отверстий | 0,06 |
|  | Изготовление опор воздуховодов из стали угловой равнополочной 50*50*5 мм | 1 тн. м/к | 0,011 |
|  | Установка опор под воздуховоды к-1,2; к-1,1 | 100 кг изделий | 0,11 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 100 х 100 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 100 м² | 0,015 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 225х75 мм к-1,2; к-1,1 | шт | 1 |
|  | Испытание системы вентиляции | система | 1 |
|  | Обшивка воздуховодов фольгированным изолоном t = 3 мм к-1,2; к-1,1; к-1,1 | 10 м² | 0,160 |
|  | Окраска м/к опор воздуховодов серебристой антикоррозийной краской за два раза к-1,2; к-1,1 | 100 м² | 0,01 |
|  | Восстановление керамической поверхности стен к-1,2; к-1,1 | 100 м² | 0,01 |
| 4. Здания СПК. (Отм.520,60) |  |  |  |
|  | Изготовление опор воздуховодов из стали угловой равнополочной 50*50*5 мм | 1 тн. м/к | 0,12000 |
|  | Установка радиальных вентиляторов к-1,15 | шт | 2 |
|  | Установка опор под воздуховоды к-1,2 | 100 кг изделий | 1,2 |
|  | Установка алюминиевой регулируемой щелевой решетки Р 150 к-1,2 | шт | 1 |
|  | Установка дверей утепленных, размером 1250х500 мм к-1,2 | шт | 1 |
|  | Установка зонтов из оцинкованной листвой стали размером 300х300 мм, t-0,7 мм | шт | 1 |
|  | Установка клапан перекидной взрываозащищенный к-1,2 | шт | 1 |
|  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам к-1,2 | шт | 4 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 300 х 300 мм к-1,2; ТЗР*1,06 | 100 м² | 0,45 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 300 х 350 мм к-1,2; ТЗР*1,06 | 100 м² | 0,12 |
|  | Испытание системы вентиляции | система | 1 |
|  | Обшивка воздуховодов фольгированным изолоном t = 3 мм к-1,2; к-1,1 | 10 м² | 5,70 |
|  | Прокладка пластиковых кабельных каналов к-1,15 | 100 м | 0,8 |
|  | Прокладка кабеля к-1,15 | 100 м | 1,2 |
|  | Установка ящика управления к-1,15 | шт. | 1 |
|  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды к-1,15 | 100 шт. | 0,04 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2 к-1,15 | 100 шт. | 0,65 |
|  | Короба (кожухи) для герметизации прохо-дов кабелей через стены неразъемный к-1,15 | короб | 2,00 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. К-1,15 | шт. | 2,00 |
|  | Разборка покрытий кровли из металлочерепицы | 100 м² | 0,3 |
|  | Разборка деревянной обрешетки | 100 м² | 0,3 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы с устройством обрешетки | 100 м² | 0,3 |
|  | Пусконаладочные работы радиальных вентиляторов к-1,15; к-1,15 | шт. | 2 |
|  | Устройство перегородки из влагостойкого гипсокартона t-12,5 мм, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм к-1,2 | 100 м² | 0,15 |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ к-1,2 | 100 м² | 0,0152 |
|  | Шпатлевка перегородок t-3 мм к-7; к-1,2 | 100 м² | 0,30 |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска перегородок по подготовленной поверхности к-1,2 | 100 м² | 0,30 |
|  | Окраска м/к опор воздуховодов серебристой антикоррозийной краской за два раза к-1,2; | 100 м² | 0,07 |
|  | Демонтаж и монтаж умывальника на отм. 520 зд. СПК | шт | 1 |

Начальник ПТО					Каландаров С.В.

Начальник ЭТЦ					Шералиев Ш.Ш.

Начальник ГТЦ					Абдурахимов Г.К.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Календарный график

по изготовлению и монтажу  воздухозаборного и вентиляционного оборудования

| № п/п | Наименование работ | Планируемое время ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. Помещения Аккумуляторная №1. (Отм.516,30) |  |  |  |
|  | Изготовление опор воздуховодов из стали угловой равнополочной 50*50*5 мм | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Установка опор под воздуховоды к-1,2; к-1,1 | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 250 х 300 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 325х225 мм к-1,2; к-1,1 | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 100 х 200 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР-1,06 | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 150 х 150 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 225х125 мм к-1,2; к-1,1 | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Испытание системы вентиляции | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Обшивка воздуховодов фольгированным изолоном t = 3 мм к-1,2; к-1,1; к-1,1 | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Окраска м/к опор воздуховодов серебристой антикоррозийной краской за два раза к-1,2; к-1,1 | 01.08.24 | 01.09.24 |
|  | Восстановление керамической поверхности стен к-1,2; к-1,1 | 01.08.24 | 01.09.24 |
| 2. Помещения Аккумуляторная №2. (Отм.516,30) |  |  |  |
|  | Изготовление опор воздуховодов из стали угловой равнополочной 50*50*5 мм | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Установка опор под воздуховоды к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 250 х 300 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 325х225 мм к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 100 х 200 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР-1,06 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,5 мм, 150 х 150 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 225х125 мм к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Испытание системы вентиляции | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Обшивка воздуховодов фольгированным изолоном t = 3 мм к-1,2; к-1,1; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Окраска м/к опор воздуховодов серебристой антикоррозийной краской за два раза к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Восстановление керамической поверхности стен к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
| 3. Помещения Кислотная. (Отм.516,30) |  |  |  |
|  | Устройство и разборка лесов к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Пробивка отверстий в ж/б стенах размером 130х130мм, t=200 мм к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Заделка отверстий к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Изготовление опор воздуховодов из стали угловой равнополочной 50*50*5 мм | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Установка опор под воздуховоды к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 100 х 100 мм к-1,2; к-1,1; ТЗР*1,06 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Установка приточно-вытяжных алюминиевых вентиляционных решеток РА-Г 225х75 мм к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Испытание системы вентиляции | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Обшивка воздуховодов фольгированным изолоном t = 3 мм к-1,2; к-1,1; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Окраска м/к опор воздуховодов серебристой антикоррозийной краской за два раза к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
|  | Восстановление керамической поверхности стен к-1,2; к-1,1 | 02.09.24 | 01.10.24 |
| 4. Здания СПК. (Отм.520,60) |  |  |  |
|  | Изготовление опор воздуховодов из стали угловой равнополочной 50*50*5 мм | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка радиальных вентиляторов к-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка опор под воздуховоды к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка алюминиевой регулируемой щелевой решетки Р 150 к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка дверей утепленных, размером 1250х500 мм к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка зонтов из оцинкованной листвой стали размером 300х300 мм, t-0,7 мм | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка клапан перекидной взрывозащищенный к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 300 х 300 мм к-1,2; ТЗР*1,06 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t=0,7 мм, 300 х 350 мм к-1,2; ТЗР*1,06 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Испытание системы вентиляции | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Обшивка воздуховодов фольгированным изолоном t = 3 мм к-1,2; к-1,1 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Прокладка пластиковых кабельных каналов к-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Прокладка кабеля к-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка ящика управления к-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды к-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2 к-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Короба (кожухи) для герметизации прохо-дов кабелей через стены неразъемный к-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. К-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Разборка покрытий кровли из металлочерепицы | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Разборка деревянной обрешетки | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы с устройством обрешетки | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Пусконаладочные работы радиальных вентиляторов к-1,15; к-1,15 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Устройство перегородки из влагостойкого гипсокартона t-12,5 мм, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Шпатлевка перегородок t-3 мм к-7; к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска перегородок по подготовленной поверхности к-1,2 | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Окраска м/к опор воздуховодов серебристой антикоррозийной краской за два раза к-1,2; | 02.10.24 | 01.11.24 |
|  | Демонтаж и монтаж умывальника на отм. 520 зд. СПК | 02.10.24 | 01.11.24 |

Начальник ЭТЦ					Шералиев Ш.Ш.