«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  29  »      июля      2022г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000119 «Вибрационные и тепловые испытания гидроагрегатов №3 и №4».

Наименование закупки: оказание услуг по натурным виброиспытаниям гидротурбины №3.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 238 419,49 (двести тридцать восемь тысяч четыреста девятнадцать сомони, 49 дирам.

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по натурным виброиспытаниям гидротурбины №3

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (Таблица №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Вибрационные испытания провести в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Вибрационные испытания проводятся после выполнения текущего ремонта гидроагрегата №3 (запланированные сроки проведения текущего ремонта 28.11.2022 г. - 03.12.2022 г.).

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Доставка специалистов Исполнителя до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также организация их проживания на территории станции осуществляется со стороны Заказчика (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Вибрационные испытания провести в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» в полном объеме, включая:

- Контроль вертикальной и горизонтальной вибрации механической части гидроагрегата (корпус генераторного подшипника, корпус подпятника, опора подпятника);

- Контроль биения вала (генераторный подшипник, подпятник, фланцевое соединение генераторного вала);

- Результаты измерения должны позволять производить анализ в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006;

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Испытания необходимо провести в 3-х режимах: при работе генератора на холостом ходу без возбуждения, на холостом ходу с возбуждением и в сети;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – В соответствии с пунктом Требования к видам оказываемых услуг;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (Таблица №1);

- Требования по оформлению отчетности – Представить отчет по проведенным вибрационным испытаниям гидроагрегата №3. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных аналогичных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить сметный расчет на оказание услуг (с расшифровкой).

- График оказания услуг

Начало оказания услуг:		 с   01.12.2022 г.

Окончание оказания услуг:		 до 25.12.2022 г.

Таблица №1

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг (после капитального ремонта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.12.2022г. 02.12.2022г | 02.12.2022г. 04.12.2022г. | 05.12.2022 г. | 13.12.2022г. 25.12.2022г |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |  |
|  | Испытания после капитального ремонта |  |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетной документации в виде электронной формы |  |  |  |  |

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович; тел: 900-09-51-01, E-mail; h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |