«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  24  »  февраля 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000107 «Восстановление и ремонт системы пожарной сигнализации и пожаротушения зданий СПК, вспомогательного корпуса и ОРУ 220 кВ на 2022г.».

Наименование закупки: оказание услуг по восстановлению и ремонту системы пожарной сигнализации и пожаротушения здания СПК, вспомогательного корпуса и ОРУ 220 кВ.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – восемьсот десять тысяч двести двадцать семь сомони, 50 дирам (810 227,50).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на восстановление и ремонт системы пожарной сигнализации и

пожаротушения зданий СПК, вспомогательного корпуса и ОРУ 220 кВ.

- Общие требования

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, п. Сангтуда ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – с 01.04.2022 г. по 30.12.2022 г.;

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку Оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса на расчетный счет Контрагента в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования, оставшийся расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема–передачи Оборудования. Оплата за ремонт производится путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости услуг, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам –

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.», СП 6.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности», СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», ПУЭ, изд.6 «Правила устройства электроустановок», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Согласно внутренним нормативным документам Заказчика;

- Иные требования – Работы будут выполняться в условиях функционирования действующего объекта при постоянном присутствии в здании людей, без освобождения оборудуемых служебных помещений от мебели и средств оргтехники. Доступ сотрудников подрядной организации на объект будет осуществляться в рабочие дни в соответствии с графиком работы объекта. Планирование графика выполнения работ, в первую очередь шумовых, должно проводиться Подрядчиком в ежедневном режиме по согласованию с представителем Заказчика.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в РТ.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочего места.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

2.1.  Состав работ:

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнальные линии связи | Внешний осмотр кабельных линий связи |
|  |  | Электрические замеры кабелей |
|  |  | Исправление поврежденных пар |
|  |  | Подпайка, заварка дефектных швов муфт |
|  |  | Выправка положения кабелей и муфт |
|  |  | Подвязка кабелей и муфт |
|  |  | Восстановление герметичности оболочек |
| 2 | Извещатели пожарные адресные дымовые, тепловые | Демонтаж извещателя. |
|  |  | Внешний осмотр |
|  |  | Разборка извещателя |
|  |  | Чистка |
|  |  | Проверка адреса извещателя |
|  |  | Сборка извещателя |
|  |  | Монтаж извещателя |
| 3 | Извещатели пожарные безадресные дымовые, тепловые | Демонтаж извещателя |
|  |  | Внешний осмотр |
|  |  | Разборка извещателя |
|  |  | Чистка |
|  |  | Монтаж извещателя |
| 4 | Извещатели пожарные ручные адресные | Демонтаж извещателя |
|  |  | Внешний осмотр |
|  |  | Разборка извещателя |
|  |  | Чистка |
|  |  | Проверка адреса извещателя |
|  |  | Сборка извещателя |
|  |  | Монтаж извещателя |
| 5 | Извещатели пожарные ручные безадресные | Демонтаж извещателя |
|  |  | Внешний осмотр |
|  |  | Разборка извещателя |
|  |  | Чистка |
|  |  | Монтаж извещателя |
| 6 | АППКУП Посейдон-Н-ПТ-4 | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить |
|  |  | Удалить с поверхности клемм пыль, грязь, следы коррозии |
|  |  | Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода |
|  |  | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам |
|  |  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провода оборваны. Заменить провод, если нарушена изоляция |
| 7 | ППКУП Посейдон-Н-СП-П | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить |
|  |  | Удалить с поверхности клемм пыль, грязь, следы коррозии |
|  |  | Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода |
|  |  | Проверить соответствие подключения внешних цепей к калымным колодкам |
|  |  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провода оборваны. Заменить провод, если нарушена изоляция. |
| 8 | Выносное табло | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить |
|  |  | Удалить с поверхности клемм пыль, грязь, следы коррозии |
|  |  | Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода |
|  |  | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам |
|  |  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провода оборваны. Заменить провода, если нарушена изоляция. |
| 9 | Адресный модуль CHQ-Z | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить |
|  |  | Удалить с поверхности клемм пыль, грязь, следы коррозии |
|  |  | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам |
| 10 | Адресный модуль CHQ-DIM | Осмотреть прибор и удалить с прибора следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить |
|  |  | Удалить с поверхности клемм пыль, грязь, следы коррозии |
|  |  | Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам |

- Проверка работоспособности, тестирование на правильность функционирования всей системы.

- Измерение электрических параметров оборудования на соответствие техническим паспортам.

- Устранение неисправностей, выявленных в процессе технического обслуживания.

- Измерение электрической изоляции кабельных линий, общей протяжённостью 8 км.

- Настройка программного обеспечения.

- Проверка и актуализация конструкторской документации.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатели пожарные адресные дымовые, тепловые. | ALG-E, ACB-E | шт. | 30 |
| 2 | Извещатели пожарные безадресные дымовые, тепловые. | SLR-E3N | шт. | 40 |
| 3 | Извещатели пожарные ручные адресные. | HCP-W | шт. | 20 |
| 4 | Извещатели пожарные ручные безадресные. | CCP-W | шт. | 30 |
| 5 | АППКУП Посейдон-Н-ПТ-4 | Адресный Прибор Приемно-Контрольный Управления пожаротушения | шт. | 1 |
| 6 | ППКУП Посейдон-Н-СП-П | Прибор Приемно-Контрольный Управления пожаротушения | шт. | 3 |
| 7 | Выносное табло | Адресное выносное табло | шт. | 8 |
| 8 | Адресный модуль CHQ-Z | Адресный модуль контроля | шт. | 4 |
| 10 | ИБП Крон | Источники бесперебойного питания | шт. | 5 |

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Отсутствуют.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Отсутствуют.

- Требования по оформлению отчетности – Акт выполненных работ.

- Требования к качеству услуг – Гарантия качества оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Предоставить отчет в бумажном и электронном виде в течении 30 дней после окончания работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) - Не требуется.

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3. 	Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных аналогичных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на данные виды работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Предоставить программу восстановления и ремонт системы пожарной сигнализации и пожаротушения зданий СПК, вспомогательного корпуса и ОРУ 220 кВ. и вспомогательного корпуса вместе с коммерческим предложением.

4. Ведомость объема работ/услуг – Прилагается.

5. График выполнения работ

Начало оказания услуг: 01.04.2022 г.

Окончание оказания услуг: 30.12.2022 г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУТП | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |